岗埠农场冷链物流园固化地坪施工参照标准

为满足岗埠农场冷链物流园生产运营需求，本次施工需满足如下标准：

一、规范文件

GB 50072—2021 冷库设计标准

GB 50209—2010 建筑地面工程施工质量验收规范

GB 50204—2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T 50476—2019 混凝土结构耐久性设计标准

JC/T 2158—2012 渗透型液体硬化剂

JC/T 906—2002 混凝土地面用水泥基耐磨材料

JGJ/T 331—2014 建筑地面工程防滑技术规程

CECS 328：2012 整体地坪工程技术规程

二、材料要求

1.固化剂采用锂基成分，严禁使用钠基或钾基产品替代。产品性能须满足JC/T 2158—2012中Ⅰ型要求，无色、无味、不燃，VOC含量符合国家环保规定，氧化锂含量不低于4%。

2.开面采用金刚石磨片，精磨采用树脂膜片。

3.施工用水为洁净自来水，不得含油污或有害杂质。所用配套材料须与锂基固化剂兼容，不得发生不良反应。

三、研磨与固化施工工艺要求

1.地面清扫用专用尘推和扫把地面垃圾清除干净后，采用850地坪研磨机作业，干湿结合。每道工序均须将上一道痕迹覆盖。所有过程须保证骨料均匀显露、混凝土毛细孔充分打开。根据现场地平实际情况和平整度、标高等下磨混凝土厚度，均厚0.5-1cm,确保地面平整不积水。现场地面根据实际情况要全面做好起砂起灰处理。坑洞与麻点修补，用混凝土修补剂对坑洞做精细的修补，待干透。

2.开面研磨采用金刚石磨片，不得少于4遍，按纵横交叉路径进行。在固化剂涂覆之前，累积研磨不得少于10遍。开面后换用树脂结合剂磨片按照200目→ 800目（可根据实际增加中间号数）逐级研磨，须确保混凝土毛细孔充分、均匀打开，表面无釉面封闭层，以利固化剂深层渗透做基础。固化剂要按比例调匀，均匀涂刷泼洒锂基固化剂，并推匀等待完全干透；上第二遍锂基固化剂，操作同第一次一样，等待干透，注意一定要均匀涂刷。

3.整个地坪研磨不得少于20遍（含开面、固化前细磨、固化后抛光）。固化并干燥后，使用树脂磨片由低目数向高目数依次抛光，压痕充分。

4.收尾工序不低于2000目的树脂抛光垫或软磨片进行高速抛光，直至地面呈现均匀、清晰的高光泽，最终表面60°入射角光泽度计测值应达到 ≥80GU，且整体色泽均匀一致。

四、防滑与美观要求

1.必须确保冷库生产运营安全，防滑性能须满足以下指标（检测依据JGJ/T331—2014）：干态静摩擦系数 ≥0.70；湿态摆式摩擦系数（BPN） ≥50。若2000目抛光后表面防滑值不满足要求，须在抛光完成后增加专用防滑处理工序（如微纳表面处理或防滑剂轻抛），在保持整体高光美观的前提下，形成微观防滑纹理，不得降低地坪的硬度、密实度和耐久性。

2.骨料外露均匀，露骨率≥ 60%，无明显水泥斑块、无打磨圈痕。颜色均匀，无固化剂白斑、无色差条带，整体视觉效果应与样板一致。

五、其他

施工单位须提前编制专项施工方案，包含研磨路径、磨片目数序列、遍数记录表，经确认后方可实施。地坪排水坡度须符合设计要求，不得因研磨改变坡向或造成积水。本标准未尽事宜，按国家、行业及地方现行有关标准规范执行。有条件时，可现场模拟-20 ℃冻融循环试验，完成后应无起壳、空鼓、裂纹，质保期为30天。

六、验收标准

| 检验项目 | 技术指标 | 检验方法/依据 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 3m靠尺 ±2mm | GB 50209 靠尺与塞尺 |
| 骨料外露均匀性 | 任意1m²露骨率≥60%，无大面积砂浆遮盖 | 目测与样板块对比 |
| 表面光泽度（60°） | ≥80 GU | 光泽度仪 |
| 表面硬度 | 莫氏硬度提升≥2级，或压痕直径≤3.5mm | JC/T 2158、莫氏硬度笔 |
| 防滑性能 | 干态摩擦系数≥0.70，湿态BPN≥50 | JGJ/T 331 规定方法 |
| 渗透深度 | ≥3mm（取芯酚酞试验） | JC/T 2158 |
| 空鼓、裂纹 | 不允许 | 敲击、目测 |
| 颜色外观 | 均匀一致，无圈痕、无白斑 | 目测、比照样板 |