岗埠农场冷链物流园固化地坪施工参照标准

为满足岗埠农场冷链物流园生产运营需求，本次施工需满足如下标准：
一、规范文件
GB 50072—2021 冷库设计标准
GB 50209—2010 建筑地面工程施工质量验收规范
JC/T 2158—2021 渗透型液体硬化剂
JC/T 906—2002 混凝土地面用水泥基耐磨材料
JGJ/T 331—2014 建筑地面工程防滑技术规程
CECS 328：2012 整体地坪工程技术规程
二、材料要求
1.固化剂采用锂基成分，严禁使用钠基或钾基产品替代。产品性能须满足JC/T 2158—2021相关要求，无色、无味、不燃，VOC含量符合国家环保规定，氧化锂含量不低于4%。
2.开面采用金刚石磨片，精磨采用树脂磨片。
3.施工用水为洁净自来水，不得含油污或有害杂质。所用配套材料须与锂基固化剂兼容，不得发生不良反应。
三、研磨与固化施工工艺要求
1.开面研磨前需用适宜比例固化剂将地面浸泡充分（所需固化剂约1000-1200公斤，以实际为准），并辅以压浆等必要的相关工艺，确保地面达到研磨硬度标准后再进行研磨作业；原有地面如有破损，需先行修复再顺序作业，确保不影响以后使用。
2.采用850地坪研磨机作业，干湿结合。每道工序均须将上一道痕迹覆盖。根据现场地面平整度、标高等实际情况下磨混凝土（下磨范围约0.5cm-1cm），做好细节修补，确保地面平整光洁。
3.开面打磨工序应采用金刚石磨片按纵横路径交叉打磨，开面打磨工序不得少于4遍，确保混凝土开面充分。开面充分后需二次均匀涂覆固化剂，避免因固化不充分而出现局部破损，影响地坪使用安全。固化充分后，换用树脂磨片按照200目→800目（可根据实际增加中间号数）逐级研磨，累积研磨不得少于10遍。
4.收尾工序不低于2000目的树脂抛光垫或软磨片进行高速抛光，整个研磨过程不得少于20遍（含开面、固化前细磨、固化后抛光）。直至地面呈现均匀、清晰的高光泽、骨料均匀显露，最终表面60°入射角光泽度计测值应达到 ≥80GU，且整体色泽均匀一致。
四、成果要求
1.必须确保冷库生产运营安全，防滑性能须满足以下指标（检测依据JGJ/T331—2014）：干态静摩擦系数≥0.70；湿态摆式摩擦系数（BPN）≥50。若2000目抛光后表面防滑值不满足要求，须在抛光完成后增加专用防滑处理工序（如微纳表面处理或防滑剂轻抛），在保持整体高光美观的前提下，形成微观防滑纹理，不得降低地坪的硬度、密实度和耐久性。
2.骨料外露均匀，露骨率≥50%，无打磨圈痕与明显斑块。颜色均匀无白斑、无色差条带。
3.不得因研磨改变坡向或造成积水。
五、其他
本标准未尽事宜，按国家、行业及地方现行有关标准规范执行。有条件时，可现场模拟-20 ℃冻融循环试验，完成后应无起壳、空鼓、裂纹，质保期为30天。
六、验收标准
	

	检验项目
	技术指标
	检验方法/依据

	表面平整度
	3m靠尺±2mm
	GB 50209靠尺与塞尺

	骨料外露均匀性
	任意1m²露骨率≥50%，无大面积砂浆遮盖
	目测与样板块对比

	表面光泽度（60°）
	≥80 GU
	光泽度仪

	表面硬度
	莫氏硬度提升≥2级，或压痕直径≤3.5mm
	JC/T 2158、莫氏硬度笔

	防滑性能
	干态摩擦系数≥0.70，湿态BPN≥50
	JGJ/T 331规定方法

	[bookmark: _GoBack]渗透深度
	≥3mm（取芯酚酞试验）
	JC/T 2158

	空鼓、裂纹
	不允许
	敲击、目测

	颜色外观
	均匀一致，无圈痕、无白斑
	目测、比照样板
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